##### АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ

## АО2М-2…10

## ПАСПОРТ

АО2М-2…10 ПС

Настоящий паспорт является объединенным эксплутационным документом, содержащим техническое описание агрегата  отопительного АО2М (далее по тексту "агрегат"), а также указания по и эксплуатации и технические данные, гарантированные предприятием- изготовителем. Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации агрегатов и поддержания их в исправном  состоянии.

- Назначение изделия

Агрегат осуществляет нагрев воздуха, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов с помощью теплоты горячей или перегретой воды (далее по тексту теплоноситель), поступающей от внешних источников теплоснабжения. Агрегат предназначен для воздушного отопления (в том числе дежурного отопления) производственных помещений категорий  Г  и  Д  по СНиП 2.09.02 – 85, технологический процесс в которых не сопровождается выделением пыли и взрывоопасных газов. Агрегат должен эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом  (У3) категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

Температура теплоносителя не выше 180ºС и давление не более 1,2МПа.

- Технические  характеристики

2.1  Габаритные  и  присоединительные размеры должны соответствовать рисунку  1.

2.2 Технические характеристики агрегата должны соответствовать показателям, приведенным в таблице 1.

- Состав и комплектность изделия

В состав изделия входят:

- вентилятор осевой;

- решетка поворотная;

- калорифер;

- кронштейн.

В комплект поставки входит:

- агрегат  воздушно-отопительный, шт.      -    1

- паспорт на агрегат, шт.                               -    1

- этикетка на калорифер, шт.                          -    1

Габаритные и присоединительные размеры агрегатов АО2М

Рисунок 1

| Таблица 1 |
| --- |
| Наименование отопительного агрегата | Размеры, мм |
|  | А | А1 | Н | Н1 | H2 | H3 | L | L1 | Ду |
| АО2М-2,0 | 553 | 522 | 520 | 450 | 380 | 260 | 550 | 431 | 32 |
| АО2М-4,0 | 705 | 674 | 570 | 500 | 430 | 260 | 555 | 439 | 32 |
| АО2М-6,0 | 830 | 799 | 729 | 670 | 599 | 360 | 626 | 519 | 32 |
| АО2М-8,0 | 830 | 799 | 729 | 670 | 599 | 360 | 626 | 518 | 32 |
| АО2М-10 | 955 | 924 | 862 | 792 | 721 | 360 | 585 | 542 | 32 |

| Таблица 2 Характеристики и состав воздушно-отопительных агрегатов |
| --- |
| Наименование отопительного агрегата | Количество рядов нагревательных | Осевой вентилятор | Мощность электродвигателя кВт | Частота вращения электродвигателя, об/ мин. | Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, кВт | Температура воздуха на входе, °С | Площадь поверхности нагрева, м2 | Масса, кг |
| АО2М-2 | 2 | S4D400AP1204 | 0,135 | 1450 | 2450 | 13,2 | 31 | 4,6 | 40,5 |
|  | 3 |  |  |  | 2000 | 15,1 | 37,5 | 7,0 | 44,5 |
|  | 4 |  |  |  | 1650 | 17,8 | 43 | 9,2 | 47,5 |
| АО2М-4 | 2 | S4D450-AU01-02 | 0,34 | 1250 | 4200 | 22,8 | 32 | 7,3 | 49,5 |
|  | 3 |  |  |  | 3750 | 27,8 | 37 | 11,0 | 55,5 |
|  | 4 |  |  |  | 3000 | 30,3 | 45 | 14,7 | 61,5 |
| АО2М-6 | 2 | S4D500AM03-02 | 0,72 | 1390 | 7000 | 37,7 | 31 | 12,1 | 67,0 |
|  | 3 |  |  |  | 6300 | 49,8 | 38,5 | 18,3 | 86,0 |
|  | 4 |  |  |  | 5000 | 52,0 | 46 | 24,1 | 95,0 |
| АО2М-8 | 2 | S4D560AМ03-02 | 1,16 | 1220 | 8800 | 44,0 | 30 | 12,1 | 68,5 |
|  | 3 |  |  |  | 7700 | 57,0 | 37 | 18,3 | 87,5 |
|  | 4 |  |  |  | 6000 | 60,0 | 46 | 24,1 | 96,5 |
| АО2М-10 | 2 | S4D630BR01-02 | 1,25 | 1330 | 11200 | 60,2 | 31 | 17,2 | 94,0 |
|  | 3 |  |  |  | 10500 | 77,7 | 37 | 25,8 | 108,0 |
|  | 4 |  |  |  | 9000 | 87,8 | 44 | 34,4 | 120,0 |

*Допускается замена модели вентилятора при сохранении характеристик агрегата

Характеристики указаны для температуры воздуха на входе в агрегат +15°С, температуры воды на входе +95°С, на выходе +70°С, если температура воздуха или воды иные, то фактические характеристики агрегата необходимо пересчитать.

- Указание  мер безопасности

  - Во время подготовки агрегата к работе и при его эксплуатации должны соблюдаться общие и специальные правила техники безопасности.

  - К монтажу и эксплуатации агрегата допускаются лица, изучившие устройство, правила эксплуатации и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при работе с установками, работающими при высоком давлении и при высокой температуре.

  - Инструктаж по правилам техники безопасности персонала, обслуживающего агрегат, должен проводится не реже одного раза в год  с занесением инструктируемых лиц в специальный журнал.

  - Обслуживание и ремонт агрегата производить только при отключении его от электросети и полной остановке вентиляторного агрегата.

  - Перед включением агрегата необходимо предварительно принять меры по прекращению работ по обслуживанию (ремонту, очистке  и другие) данного агрегата и оповестить персонал о пуске агрегата.

  - Электродвигатель должен быть проверен на сопротивление изоляции, если необходимо – просушен и заземлен.

Пусковая арматура монтируется согласно " Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ)

  - Обслуживание калорифера производить только при отключении его от сети подачи теплоносителя.

  - Категорически запрещается устранять утечки теплоносителя, находящегося под давлением.

  - Агрегат и его составные части должны иметь заземление Заземляющий зажим и знак заземления по ГОСТ 21130 должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.

  - Работы по погрузке и разгрузке агрегатов должны  выполняться в соответствии с ПОТ РМ-007-98.

  - Уровни шума, создаваемые агрегатом на рабочих местах промышленных предприятий, не должны превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.003.

Корректированный уровень звуковой мощности, создаваемый агрегатами, должен быть не более 80 дБ.

  - Вибрации, создаваемые агрегатом на рабочих местах промышленных предприятий, не должны превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.012.

Среднее квадратическое значение виброскорости – не более 6,3  мм/с.

- Подготовка изделия к работе

6.1. Перед монтажом необходимо произвести внешний осмотр агрегата с целью выявления и устранения повреждений, образовавшихся при транспортировании.

6.2 При монтаже агрегата проверить, а если необходимо, отрегулировать радиальный зазор между лопатками рабочего колеса и обечайкой корпуса вентилятора.

6.3 Проверить  затяжку  болтовых   соединений. Особое внимание обратить на крепление электродвигателя к корпусу вентилятора, рабочего колеса к валу электродвигателя.

6.4 Кратковременным включением электродвигателя проверить соответствие направления вращения рабочего колеса, указанного стрелкой.

Если направление вращения не соответствует указанному,  необходимо изменить переключением на клеммах выводов электродвигателя.

6.5 Внешняя механическая вибрации конструкции, на которой   устанавливается  агрегат, не должна превышать 2 мм/с.

6.6 Смонтированный агрегат необходимо опробовать, для чего производят его пробный пуск и проверяют работу в течение одного часа

6.7 При обнаружении повышенной вибрации и возникновении постороннего шума в агрегате, его необходимо остановить, выяснить причину замеченных неисправностей и устранить их.

6.8 При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 6

- Техническое  обслуживание

Перечень работ технического обслуживания приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Содержание работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Проверка уплотнения соединительной арматуры трубопроводов с целью выявления и устранения течи теплоносителя. 2. Проверка затяжки соединений. 3. Удаление пыли и загрязнений с рабочего колеса, корпуса вентилятора, теплоотдающей поверхности калорифера, ограждения и корпуса агрегата. 4. Осмотр и проверка: 4.1 рабочего колеса вентилятора с целью определения износа и повреждения лопаток и обечайки корпуса вентилятора; 4.2 зазоров между лопатками и обечайкой корпуса вентилятора и регулировки их; 4.3 прочности соединения колеса с валом электродвигателя; 4.4 состояние болтовых и винтовых соединений; 4.5 состояние антикоррозионного покрытия; 4.6 состояние теплоотдающей поверхности калорифера; 4.7 состояние соединительной арматуры. | ежедневно ежедневно периодически по мере загрязнения 1 раз в год |

- Возможные неисправности и способы их устранения

8.1 Критерием предельного состояния является предельный износ блоков (вентилятора, калорифера), требующий восстановления путем полной разборки и постановки на капитальный ремонт.

8.2 Критерием отказа является потеря работоспособного состояния агрегата в результате выхода из строя основных блоков (вентилятора, калорифера).

8.3 Возможные неисправности  и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование неисправностей | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Вентилятор при проектной частоте вращения не подает требуемого количества воздуха и не создает расчетного давления. Вентилятор вибрирует. Выход из строя двигателя. Течь теплоносителя в соединительных трубопроводах воздухонагревателя. | 1. колесо вентилятора вращается в обратную сторону. 2. Утечка воздуха через неплотности в соединениях. Разбалансировка рабочего колеса. Разбалансировка рабочего колеса за счет износа подшипников двигателя. Слабая затяжка крепежных соединений. Налипание пыли на рабочее колесо. Недостаточное уплотнение соединительной арматуры. | Изменить направление вращения колеса переключением фаз на клеммах двигателя. Устранить утечку заменой прокладок и подтянуть гайки на соединительных фланцах. 1. Отбалансировать рабочее колесо. 2.Заменить рабочее колесо. Затянуть болты и гайки. Очистить рабочее колесо. Заменить двигатель. Затянуть муфты контргайки и поставить уплотнения при необходимости - заварить. |